Утверждаю:                                                                                                                                                                           Главный инженер СГМУП «ГТС»

_______________ С.А. Кузьминых

«_____» ____________2020 г.

РЕГЛАМЕНТ

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ПРИ  АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2020 г.

Организационные требования.

1.Потребители тепла обязаны:

  - При устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -20оС, организовать круглосуточное дежурство работников и их связь с дежурными теплоснабжающей организации, обращать внимание на работу элеваторных узлов, автоматизированных узлов управления, ИТП.

  - Необходимо обеспечить температуру во внутренней системе отопления не более 95оС (105°С) в зависимости от графика работы тепловой сети, так как превышение температуры может привести к разрушению (деформации) трубопровода и других элементов системы.

  - Производить внеочередные обходы тепловых узлов с замерами параметров теплоносителя для выявления фактов превышения температуры во внутреннем контуре и принять меры по устранению выявленных нарушений.

  - При авариях на внешних тепловых сетях или источниках тепла, связанных с отключением теплоснабжения, выделять необходимый персонал для контроля за состоянием внутренних систем.

  - Оповещать население о причинах и длительности ограничения или

отключения теплоснабжения.

1.6. Наличие у эксплуатирующей организации:

- схем внутридомовых систем отопления с указанием мест расположения отключающих устройств, спускников, воздухосборников;

- списка всех присоединенных абонентов, в том числе нежилых, с указанием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, их домашние телефоны и адреса местожительства;

- списка телефонов диспетчерских и аварийных служб, списка и телефонов лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров, с которыми необходимо согласовывать свои действия для обеспечения сохранности систем.

Предаварийное и аварийное положения

При аварийной ситуации на теплоисточниках и тепловых сетях потребитель обязан:

- Обеспечить незамедлительный доступ в подвальные и другие помещения к местам прохождения тепловых сетей для выполнения работ по устранению функционального отказа.

- Принять меры по сохранности инженерных сетей внутренних систем отопления на время устранения порыва, при температуре наружного воздуха ниже -10°С:

  - В системах отопления с элеваторными узлами обеспечить принудительную циркуляцию теплоносителя во внутренней системе отопления объекта, путем установки пролива через элеваторные узлы с подачей теплоносителя по оставшемуся в работе (неотключенному) трубопроводу.

  - В системах отопления с автоматизированными узлами (ИТП) обеспечить принудительную циркуляцию теплоносителя во внутренней системе отопления объекта путем работы циркуляционных насосов с установкой дополнительного пролива с подачей теплоносителя по оставшемуся в работе (неотключенному) трубопроводу.

  - В системах отопления с безэлеваторными узлами (температурный график 95-70°С) обеспечить принудительную циркуляцию теплоносителя во внутренней системе отопления объекта путем установки пролива во внутренней системе отопления с подачей теплоносителя по оставшемуся в работе (неотключенному) трубопроводу.

- Обеспечить непрерывное дежурство на жилых домах и принять меры по дополнительному утеплению помещений. При утеплении следует устранить выявленные дефекты (в притворах входных дверей, тамбурах и оконных переплетах, на лестничных клетках, в продухах, входных дверях подвалов, в местах выхода на кровлю жилых домов, чердачных помещений) и принять меры к поддержанию положительной температуры воздуха внутри помещения при помощи теплогенераторов и иными возможными способами (не ниже +12 градусов по Цельсию).

- Уведомить арендаторов встроено-пристроенных помещений о необходимости принятия мер по сохранности материальных ценностей, при наличии систем вентиляции принять меры по сохранности во избежание разморожения.

- В условиях низкой температуры наружного воздуха запросить     у           теплоснабжающей организации разрешение на дренирование воды из  наиболее уязвимых участков трубопроводов, проложенных по чердаку, а   также стояков лестничных клеток, мусорокамер.

- Усилить контроль и наблюдение  жилых домов с системой  отопления с верхней разводкой.

- При вынужденном длительном ограничении теплоснабжения из-за  аварий  на теплоисточнике или внешних тепловых сетях, во избежание  размораживания систем, по получении уведомления теплоснабжающей организации, согласованного с администрацией города, производить отключения горячего водоснабжения.

- Не допускать слива теплофикационной воды из систем теплоснабжения без разрешения оперативного персонала аварийно-диспетчерской службы энегоснабжающей организации.

- Для предотвращения повреждения внутридомовых систем отопления при отрицательных температурах наружного воздуха дренирование воды из системы в период отопительного сезона следует производить в исключительных случаях при прекращении циркуляции теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения на длительный период  по согласованию с энергоснабжающей организацией.

- Не допускать превышения расчетных расходов сетевой воды (работы на дренажах);

Главный инженер						С.А.Кузьминых

ТИ: Завертайло Т.В., 211-402