Порядок приёмки узлов учёта тепловодоснабжения в эксплуатацию у потребителей СГМУП "Городские Тепловые Сети".

1. На первом этапе проверяется:

- Проектная документация на узел учёт согласованная главным специалистом СГМУП "ГТС" по автоматизации.  Предоставляется оригинал проекта т.е. с синими печатями.

- Внимание: Без согласования документации узел учёта не принимается.

- Паспорта на приборы,

-             Свидетельство о  поверке и протоколы поверки приборов,

- Наличие карты параметров,

- Расчёт погрешностей,

- Наличие актов на скрытые работы,

- Наличие согласованного тепловой инспекцией СГМУП "ГТС" ситуационного плана и согласование точки врезки с РТС-2 СГМУП "ГТС".

- Дополнительная информация, имеющая отношение непосредственно к рассматриваемому узлу учёта.

2. Непосредственно на узле учёта осуществляется:

- Проверка соответствия монтажных длин прямых участков трубопроводов, расстояния до мест  врезок датчиков температуры,  датчиков давления.

- Проверка соответствия номеров установленных датчиков расхода, температуры, давления и вычислителя теплоты  паспортным данным,  наличие оттисков клейма Госповерителя.

- Проверка соответствия длины датчиков температуры проектной.

- Проверка соответствия  прошитой карты параметров проектной.

- Проверка соответствия монтажа электрической проводки проектной

3.Узел учёта пломбируется пломбами с логотипом СГМУП «ГТС». (Датчики расхода, давления, температуры, вычислитель.) Причём, датчики и вычислитель должны иметь  специальные отверстия  для пломбирования.  Внимание !  Вычислитель пломбировать обязательно !

4.При необходимости выполняются замеры внутреннего диаметра трубопровода с составлением соответствующего акта.

5.Узел учёта принимается в эксплуатацию в присутствии представителя потребителя с обязательной подписью представителя потребителя в акте допуска узла учёта в эксплуатацию и указанием должности, Ф.И.О. и телефона .

6.В акте  допуска узла учёта в эксплуатацию указать Ф.И.О. и телефон представителя организации обслуживающей данный узел учёта.

7.Снятие первичной распечатки  выполняется только в присутствии представителя СГМУП «ГТС»  с подписью  на листе распечатки.  Подпись должна быть в следующем виде:  (Подпись) – инженер-метролог Иванов И.И., т.е. с обязательной расшифровкой подписи.

8.Распечатка с актом допуска узла учёта в эксплуатацию предоставляется  на утверждение главному специалисту СГМУП «ГТС» по автоматизации.

9.Узел учёта тепловодоснабжения считается принятым к ведению хозяйственных расчётов между потребителем и поставщиком тепловой энергии - СГМУП «ГТС», с момента утверждения акта первичного допуска главным специалистом  СГМУП «ГТС» по автоматизации.

10.Повторный допуск узла учёта тепловой энергии в эксплуатацию осуществляется ежегодно перед началом отопительного сезона, в том же порядке, что и при первичном допуске.

11. Акт повторного допуска узла учёта тепловой энергии в эксплуатацию  с распечаткой с узла учёта тепловодоснабжения предоставляется  для приёмки узла учёта в группу приборного учёта. Акт утверждается руководителем группы приборного учёта.

Главный специалист СГМУП «ГТС»

по автоматизации:                                                     М.Е.Андреев